Техническое задание на инженерные изыскания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации
Объект: одноэтажный склад размером 36 × 72 м с металлическим каркасом и парковкой на 40 машиномест.
Местоположение: Ленинградская область; муниципальное образование, адрес и кадастровый номер — [не представлены].
Статус: проект для согласования заказчиком и проектировщиком. Не является утверждённой программой изысканий. Дата подготовки: 09.10.2026.
УТВЕРЖДАЮ: [заказчик, должность, Ф.И.О., подпись, дата].
СОГЛАСОВАНО: [проектировщик / ГИП, должность, Ф.И.О., подпись, дата].
Исполнитель изысканий: [не определён].
1. Исходные данные и границы применимости
Сведения в строках с пометкой «от заказчика» перенесены из обращения. Проектные предложения настоящего ТЗ обозначены отдельно и не подменяют нормативные минимумы.
	Показатель
	Значение и источник

	Назначение
	Склад; от заказчика. Вид складируемой продукции, технологические и пожарные характеристики — [не представлены]

	Стадия
	Проектная документация; от заказчика

	Характер строительства
	Новое строительство — допущение, требует подтверждения

	Здание
	Один этаж, 36 × 72 м; от заказчика

	Площадь пятна здания
	2592 м²; расчёт 36 × 72

	Конструктивная схема
	Металлический каркас; от заказчика

	Фундаменты
	Столбчатые; от заказчика. Рассматриваются как предварительное проектное решение, не подтверждённое изысканиями

	Парковка
	40 машиномест; от заказчика. Габариты, покрытие, нагрузки, отметки и водоотвод — [не представлены]

	Участок
	1,2 га, или 12 000 м²; от заказчика и пересчёт 1,2 × 10 000

	Регион
	Ленинградская область; из сообщения заказчика

	Ранее выполненная геодезия
	Топосъёмка 2019 года, масштаб 1:500; от заказчика. Сам план и отчёт не представлены

	Ранее выполненная геология
	[сведения отсутствуют]

	Уровень ответственности
	[назначает проектировщик, не указан]

	Категория сложности инженерно-геологических условий
	[определяет исполнитель по результатам изучения территории]

	Высота здания, сетка колонн, нагрузки
	[не представлены]

	Подвал, приямки, заглублённые сооружения
	[сведения отсутствуют]; отсутствие не предполагается

	Инженерные сети и точки подключения
	[не представлены]

	Система координат и высот
	[согласовать по точному местоположению и исходным материалам]

	Основание выполнения
	[договор / решение заказчика, номер и дата не указаны]

	Сроки работ
	[не указаны]


Общие требования к содержанию задания и исходным материалам: СП 47.13330.2016, пункты 4.15–4.17. До утверждения заполнить отсутствующие идентификационные сведения, установить уровень ответственности, границы работ и характеристики нагрузок.
В составе этого задания предусмотрены только два заказанных вида изысканий. Достаточность полного комплекса инженерных изысканий для объекта отдельно подтверждает проектировщик; отсутствие экологических и гидрометеорологических работ в настоящем ТЗ не означает отсутствия потребности в них.
2. Цели и задачи
Получить достоверные материалы для разработки проектной документации склада и парковки: генерального плана, вертикальной планировки и водоотвода, расчёта оснований и фундаментов, конструкции основания парковки, организации земляных работ и мер инженерной защиты.
Геодезические материалы должны характеризовать современную ситуацию, рельеф, существующие сооружения и инженерные коммуникации. Основание: СП 47.13330.2016, пункты 5.1.15–5.1.19.
Геологические материалы должны обеспечивать выделение инженерно-геологических элементов, получение характеристик грунтов и подземных вод, расчёты оснований и прогноз изменения условий при строительстве и эксплуатации. Основание: СП 446.1325800.2019, пункты 4.1, 7.2.1–7.2.3.
Столбчатые фундаменты не принимаются как безусловно пригодные. При выявлении слабых грунтов, опасных процессов либо неблагоприятных гидрогеологических условий исполнитель немедленно уведомляет заказчика и ГИП. Выбор или изменение типа фундамента выполняет проектировщик.
3. Нормативная основа и пределы проверки
Основные документы:
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» — содержание задания, программа, геодезические материалы и технические отчёты.
СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» — производство геодезических работ; пункт 5.3.4 используется совместно с пунктом 5.1.20 СП 47.13330.2016 при оценке актуальности планов.
СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» — программа, полевые, лабораторные и камеральные работы.
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» — определение сжимаемой толщи проектировщиком; пункт 5.6.41 указан в пункте 7.2.6 СП 446.1325800.2019.
ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» — классификация грунтов.
ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» — статистическая обработка характеристик грунтов.
Пункты СП 47.13330.2016 сверены с опубликованным текстом с Изменением № 1; пункты СП 446.1325800.2019 — с доступным опубликованным текстом. Полный состав изменений и статус всех перечисленных документов на 09.10.2026 по официальному реестру не подтверждены. Перед утверждением ТЗ требуется контроль действующих редакций и применимости ссылок. Для ГОСТ конкретные пункты методик и действующие редакции подлежат сверке при составлении программы; номера пунктов по памяти не приводятся.
Численные предложения в разделе 6 не являются нормативно установленным объёмом для данного склада. Окончательные объёмы и методы устанавливаются и обосновываются программой, согласуемой заказчиком и утверждаемой исполнителем: СП 47.13330.2016, пункт 4.18; СП 446.1325800.2019, пункт 4.5.
4. Этапность и исходные материалы
4.1. Подготовительный этап
Заказчик передаёт ситуационный план с границами участка и контурами склада, парковки, проездов и сетей, кадастровые сведения, имеющийся план 2019 года и отчёт к нему, сведения о ранее выполненной геологии, проектные нагрузки, размеры и глубины фундаментов, отметки планировки и данные о существующих коммуникациях. Основание: СП 47.13330.2016, пункты 4.15–4.17.
Исполнитель изучает фондовые материалы, выполняет рекогносцировку и разрабатывает программу с обоснованием методов, точности, объёмов и схемы размещения выработок. Основание: СП 47.13330.2016, пункты 4.18–4.19; СП 446.1325800.2019, пункты 4.5, 7.2.2–7.2.3.
4.2. Полевой и лабораторный этапы
Выполнить геодезические работы и привязку геологических точек, проходку выработок, опробование, полевые испытания, гидрогеологические наблюдения и лабораторные исследования в объёмах утверждённой программы. Основание: СП 47.13330.2016, пункт 4.18; СП 446.1325800.2019, пункт 7.2.3.
4.3. Камеральный этап
Сформировать инженерно-топографический план и геологическую модель, обработать результаты испытаний, подготовить два технических отчёта и рекомендации для проектирования. Основание: СП 47.13330.2016, пункты 4.39, 5.1.23; СП 446.1325800.2019, пункт 5.16.
Для геологии целевой результат — детализация, достаточная для расчётов оснований и окончательных проектных решений по пункту 7.2.1 СП 446.1325800.2019. При отсутствии необходимых исходных данных исполнитель обосновывает последовательность первого и второго этапов изысканий для ПД. Один общий срок исполнения не означает автоматической достаточности одного этапа. Дополнительные работы для рабочей документации настоящим ТЗ отдельно не заказаны.
5. Инженерно-геодезические изыскания
5.1. Оценка топосъёмки 2019 года
План 2019 года не принимать как актуальную топографическую основу для проектной документации без обновления. На дату подготовки задания прошло около семи календарных лет; точная дата съёмки не представлена. По пункту 5.1.20 СП 47.13330.2016 в проверенном тексте срок давности инженерно-топографического плана составляет не более двух лет при подтверждении актуальности информации.
Исполнитель проверяет исходный план, систему координат и высот, геодезическое обоснование, полноту подземных коммуникаций, изменения ситуации и рельефа. При пригодности исходной основы выполнить обновление; при изменениях ситуации и рельефа более 35% выполнить топографическую съёмку заново. Основание: СП 47.13330.2016, пункт 5.1.20. Сам факт возраста плана не служит основанием объявить изменения более 35% без обследования.
5.2. Территория, масштаб и рельеф
Проектное требование заказчика: инженерно-топографический план в масштабе 1:500 на весь участок 1,2 га. Включить размещение склада, парковки, проездов и водоотвода. Прилегающие территории, внешние сети и точки подключения включить после согласования границ; их площадь не входит автоматически в 1,2 га.
Проектное предложение для согласования: основное сечение рельефа 0,5 м. Окончательно установить его в программе с учётом характера рельефа и задач вертикальной планировки. Выбор масштаба и содержания плана: СП 47.13330.2016, пункты 5.1.15–5.1.16. Значения 1:500 и 0,5 м в этом ТЗ — параметры задания, а не универсальная норма для всех складов.
5.3. Состав работ
Сбор и анализ исходной геодезической информации, обследование исходных пунктов, обоснование планово-высотной сети и методов съёмки в программе — СП 47.13330.2016, пункты 4.18–4.19.
Съёмка либо обновление ситуации и рельефа, существующей застройки, ограждений, покрытий, водоотводных сооружений и коммуникаций — СП 47.13330.2016, пункты 5.1.16, 5.1.20.
Обследование доступных элементов инженерных сетей и получение сведений об их подземных участках; неопределённые положения и характеристики обозначать как неустановленные, не достраивать — СП 47.13330.2016, пункты 5.1.16, 5.1.18.
Планово-высотная привязка фактически выполненных скважин и точек испытаний: проектное требование к согласованной геодезической и геологической модели; методы и точность обосновать в программе по пункту 4.18 СП 47.13330.2016.
Полевой и камеральный контроль, устранение недопустимых расхождений, оформление актов — СП 47.13330.2016, пункты 5.1.21–5.1.22.
Принять точность планового положения объектов, подземных коммуникаций и отображения рельефа по пунктам 5.1.17–5.1.19 СП 47.13330.2016 с учётом условий территории. Конкретные допуски и контрольные измерения привести в программе; не заменять их единым произвольно установленным допуском.
5.4. Координаты и высоты
Систему координат установить по точному местоположению участка, исходным материалам и требованиям получателя результатов. Зону МСК-47 без адреса, кадастрового номера или исходных координат не назначать. Систему высот согласовать отдельно; пересчёты документировать. В отчёте указать обе системы: СП 47.13330.2016, пункт 5.1.23.1.
6. Инженерно-геологические изыскания
6.1. Исследуемые условия
Изучить геологическое строение и изменчивость разреза, мощность насыпных и органических грунтов при их наличии, состав, состояние и физико-механические свойства грунтов, подземные воды, опасные процессы и изменение условий при застройке. Наличие торфа, слабых грунтов, карста либо подтопления на данном участке заранее не утверждается. Основание: СП 446.1325800.2019, пункты 4.1, 7.2.1–7.2.3.
Обследовать не только пятно склада, но и парковку, проезды и участки планируемых земляных работ. Положение парковки и её площадь установить по генплану; 40 машиномест не позволяют определить её границы и объём исследований без компоновки.
6.2. Предварительная схема и объёмы — на согласование
Ниже приведён стартовый вариант для подготовки программы, а не утверждённый объём работ. Он не подтверждает достаточность при неизвестных нагрузках и сложности условий.
	Работа
	Предварительное предложение
	Основание и условие уточнения

	Скважины под склад
	6 точек: по двум продольным линиям, с точками у торцов и в середине длины; совместить с контурами/осями после получения генплана
	Проектное предложение. Размещение — СП 446.1325800.2019, п. 7.2.4; интервалы и количество — п. 7.2.5, таблица 7.3

	Скважины в зоне парковки
	Предварительно 2 дополнительные точки; расположение и необходимость увеличения — по фактической компоновке и условиям
	Проектное предложение, не нормативный минимум; СП 446.1325800.2019, п. 7.2.2–7.2.4

	Глубина под склад
	Численная глубина не назначена: нагрузки, глубина и размеры фундаментов, сжимаемая толща неизвестны
	СП 446.1325800.2019, п. 7.2.6: не менее суммы глубины фундамента, глубины сжимаемой толщи и 2 м

	Глубина под парковку
	[обосновать в программе] по земляным работам, нагрузкам покрытия, мощности насыпных и слабых грунтов
	СП 446.1325800.2019, п. 4.5, 7.2.2

	Статическое зондирование
	Предварительно 3 точки в зоне склада; возможность, глубину и окончательное число подтвердить по составу грунтов
	Проектное предложение; выбор полевых методов — СП 446.1325800.2019, п. 5.8; состав — п. 7.2.3

	Отбор проб грунта и монолитов
	По всем выделяемым слоям и ИГЭ; количество обосновать программой и статистической обеспеченностью
	СП 446.1325800.2019, п. 5.10, 7.2.2–7.2.3; ГОСТ 20522-2012, конкретные пункты сверить

	Пробы подземной воды
	По выявленным водоносным горизонтам; количество обосновать при их обнаружении
	СП 446.1325800.2019, п. 5.9, 5.10.3


Для здания нормального уровня ответственности проверенный пункт 7.2.5 СП 446.1325800.2019 предусматривает не менее трёх скважин в контуре, но это нижнее ограничение, а не доказательство достаточности трёх скважин для этого объекта. Таблица 7.3 устанавливает интервалы по категории сложности и уровню ответственности; при неоднородности и опасных процессах сеть может потребовать сгущения. Предложенная схема из шести точек под склад должна быть проверена по этой таблице после установления категории и уровня ответственности.
Глубину сжимаемой толщи передаёт проектировщик по пункту 7.2.6 СП 446.1325800.2019. При слабых или специфических грунтах и опасных процессах уточнить глубину по пунктам 7.1.10, 7.2.8 того же СП. Нельзя ограничивать бурение произвольными 10 м и считать этого заведомо достаточно для расчётов фундаментов.
Суммарный метраж бурения и число лабораторных определений в данном проекте ТЗ не вычисляются из-за отсутствия обоснованных глубин и разреза. Они подлежат утверждению в программе до выполнения соответствующих работ.
6.3. Полевые исследования и опробование
Проходку скважин выполнять с послойным описанием, фиксацией границ слоёв, состояния и состава грунтов, отбором проб нарушенной структуры и монолитов пригодного качества. Методы бурения и отбора обосновать в программе. Основание: СП 446.1325800.2019, пункты 5.6, 7.2.3.
Полевые испытания назначать по виду грунтов, необходимости оценки неоднородности и получения расчётных характеристик. Статическое зондирование не подменяет автоматически бурение и лабораторные испытания. При необходимости прямых полевых определений прочности и деформируемости обосновать соответствующие методы и дополнительные объёмы. Основание: СП 446.1325800.2019, пункт 5.8.
6.4. Лабораторные исследования
Состав назначить по фактически вскрытым грунтам, задачам расчёта и прогнозируемому изменению условий. Основание: СП 446.1325800.2019, пункты 5.10–5.10.1, приложение Л.
Предусмотреть определения, необходимые для классификации и расчётов: гранулометрический состав; влажность и плотность; показатели пластичности и состояния глинистых грунтов; содержание органических веществ при наличии соответствующих грунтов; прочностные и деформационные характеристики в диапазоне проектных нагрузок; дополнительные показатели пучинистости, просадочности, набухания и фильтрации — при наличии оснований для их определения.
Классифицировать грунты по ГОСТ 25100-2020. Нормативные и расчётные значения обрабатывать по ГОСТ 20522-2012 с выделением ИГЭ, показом исходных частных значений и оценкой обеспеченности. Конкретные пункты и методические ГОСТ испытаний сверить и перечислить в программе; не назначать одинаковое число проб для всех грунтов без обоснования.
6.5. Подземные воды и агрессивность
Фиксировать появление и установившийся уровень воды, даты и условия наблюдений, водоносные горизонты, возможную верховодку и взаимосвязь с поверхностным стоком. Выполнить прогноз изменений при планировке участка и устройстве покрытий. Основание: СП 446.1325800.2019, пункт 5.9.
Разовый замер не выдавать за максимальный сезонный уровень. При недостаточности наблюдений отдельно указать ограничения прогноза и необходимые дополнительные наблюдения — в программе по пункту 4.5 СП 446.1325800.2019.
При обнаружении подземных вод исследовать химический состав и оценить агрессивное воздействие на материалы проектируемых конструкций; для грунтов при необходимости исследовать водные вытяжки и коррозионные свойства. Основание: СП 446.1325800.2019, пункт 5.10.3. Материалы конструкций и условия их контакта с грунтом и водой уточнить у проектировщика.
6.6. Результат для проектировщика
Представить инженерно-геологические разрезы и колонки, положение ИГЭ, нормативные и расчётные характеристики грунтов, уровни и свойства подземных вод, прогноз условий и рекомендации по подготовке оснований, земляным работам, водоотводу и инженерной защите. Основание: СП 446.1325800.2019, пункты 7.2.1–7.2.2; СП 47.13330.2016, пункт 4.39.
Отдельно оценить возможность использования предварительно принятого естественного основания под столбчатые фундаменты. Не подменять расчёт проектировщика единственным значением «допускаемого давления» без характеристик и условий применимости.
7. Срочное уведомление о критичных результатах
Проектное условие взаимодействия: до выдачи итогового отчёта оперативно сообщать заказчику и ГИП о слабых, органических или существенно неоднородных грунтах в сфере влияния фундаментов; опасных геологических процессах; высоком уровне либо агрессивности подземных вод; данных, требующих изменения принятого типа фундаментов или отметок участка.
Передавать фактические материалы, предварительную оценку влияния и предложение по дополнительным исследованиям. Решения по фундаментам и инженерной защите принимает профильный проектировщик. Основание для уточнения исследования: СП 47.13330.2016, пункт 4.18; СП 446.1325800.2019, пункты 7.2.1–7.2.2, 7.2.8.
Если выявленные условия меняют объёмы и сроки, оформить согласованное дополнение к заданию и программе, а не выполнять необоснованное сокращение работ. Основание: СП 47.13330.2016, пункт 4.14.
8. Отчётные материалы и формат выдачи
Представить отдельные технические отчёты по геодезическим и геологическим изысканиям с исходными данными, методами, фактическими объёмами, результатами, ограничениями и выводами. Общая структура: СП 47.13330.2016, пункт 4.39; геодезический отчёт — пункт 5.1.23; камеральная обработка геологии — СП 446.1325800.2019, пункт 5.16.
Геодезический комплект
Текстовый отчёт с системами координат и высот, оценкой плана 2019 года, обоснованием обновления либо новой съёмки, описанием исходного обоснования, методов и контроля.
Инженерно-топографический план 1:500, сведения о коммуникациях и ограничениях полноты их отображения.
Каталоги координат и отметок опорных и привязанных геологических точек.
Акты контроля и приёмки полевых и камеральных работ по пунктам 5.1.21–5.1.22 СП 47.13330.2016.
Геологический комплект
Текстовый отчёт с описанием условий и их прогнозом, характеристиками ИГЭ, гидрогеологией, агрессивностью воды и ограничениями выводов.
План фактических выработок и испытаний с координатами и отметками, колонки, разрезы.
Ведомости опробования, протоколы лабораторных и полевых испытаний, таблицы частных, нормативных и расчётных характеристик с обработкой.
Перечень критичных условий и рекомендаций для проектировщика склада и парковки.
Проектные требования заказчика к электронной выдаче: подписанные отчёты PDF; редактируемая текстовая часть DOCX; графика DWG/DXF и PDF; таблицы исходных и обработанных данных XLSX. Форматы являются условиями данного задания, а не универсальным нормативным перечнем. Число бумажных экземпляров — [согласовать]. Передача сторонним организациям и в экспертизу — только после одобрения заказчика.
9. Проверка и приёмка
Проверить соответствие фактических работ утверждённой программе; полноту покрытия участка и зон проектируемых сооружений; актуальность топографической основы; соблюдение точности; согласованность координат и отметок; достаточность изученной толщи; обеспеченность расчётных характеристик; полноту данных по подземным водам и агрессивности. Основание: СП 47.13330.2016, пункты 4.18, 4.39, 5.1.20–5.1.23; СП 446.1325800.2019, пункты 5.10, 7.2.2, 7.2.6.
Проектное условие приёмки: представить таблицу «пункт ТЗ — выполненные работы и материал отчёта — соответствует / не соответствует / данных нет — необходимые действия». Отсутствующие данные не считать подтверждением благоприятных условий.
10. Что согласовать перед утверждением
1. Адрес / кадастровый номер, границы и ситуационную схему участка.
2. Заказчика, проектировщика, исполнителя, основание работ и сроки.
3. Уровень ответственности и идентификационные характеристики склада, назначение хранения и технологические нагрузки.
4. Генплан с посадкой здания, парковкой, проездами, сетями и планируемыми отметками.
5. Сетку колонн, нагрузки на фундаменты и полы, размеры и глубину фундаментов, глубину сжимаемой толщи; данные о приямках и подземных сооружениях.
6. Системы координат и высот, сечение рельефа и охват прилегающих территорий.
7. Программу с окончательным числом, размещением и глубинами выработок, испытаниями и лабораторными определениями.
8. Действующие редакции нормативных документов и ссылки на методики.
До выполнения этих действий документ остаётся проектом ТЗ. Неизвестные исходные сведения и геологические условия не достроены предположениями.
Приложение. Источники нормативной проверки
Дата обращения: 09.10.2026. Ссылки приводятся для проверки текста; опубликованная копия не заменяет официальный контроль актуальности редакции.
СП 47.13330.2016, опубликованный текст с Изменением № 1: https://mchs.gov.ru/uploads/document/2022-03-16/74b398274eb8bb08b59005e5d3d40171.pdf
СП 446.1325800.2019, опубликованный текст: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293728/4293728630.pdf
Первый источник использован для сверки содержания задания, программы, актуальности топоплана, контроля и отчётности. Второй — для сверки состава геологических работ, размещения и глубины скважин, лабораторных и гидрогеологических исследований. Окончательное утверждение — после контрольной проверки актуальных редакций.
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